报告编号：YCSJW2023-041

检验检测报告

产品名称：生活饮用水

委托单位：绛县供水服务站

检验类别：委托检验

单位名称：运城市海华水质检测有限公司

报告日期：2023年3月20日

运城市海华水质检测有限公司

检验报告

报告编号：YCSJW2023-041                                      第 1 页 / 共 2 页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  |  |  |  | 采样点位 |  |  | 供水服务站大院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 绛县供水服务站 |  |  |  |  | 监测类别 |  |  | 委托检测 |  |  |  |
| 委托单位 | 绛县供水服务站 |  |  |  |  | 采样日期 |  |  | —— |  |  |  |
| 样品数量 | 1个 |  |  |  |  | 接样日期 |  |  | 2023年3月6日 |  |  |  |
| 样品描述 | 无色、透明液体 |  |  |  |  | 分析日期 |  |  | 2023年3月6日-17日 |  |  |  |
| 送样人 | 杨闪洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13453385129 |  |  |  |
| 检测项目及依据 | 检测项目及方法：见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 | AFS-3100双道原子荧光光度计（003）、离子色谱仪（046）、可见分光光度计（082）、原子吸收分光光度计（004）等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），对样品YCSJWJ2023073进行分析评价。该样品所检测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境 | 温度：（22.0-24.0）℃ 湿度：（30-46）%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主检人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 |  |  | 校 对 |  |  |  |  |  | 打印日期 |  |  |  |

检测报告（续页）

报告编号：YCSJW2023-041                                        第 2 页 / 共 2 页

| 样品编号 |  | YCSJWJ2023073 |  | 样品类别 | 生活饮用水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 供水服务站大院 |  | 采样数量 | 1个（聚乙烯瓶1个5L） |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| 1 | 砷 |  | mg/L | <0.001 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 2 | 镉 |  | mg/L | <0.000500 |  | ≤0.005 mg/L | 合格 |
| 3 | 铬(六价) |  | mg/L | <0.004 |  | ≤0.05 mg/L | 合格 |
| 4 | 铅 |  | mg/L | <0.00250 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 5 | 汞 |  | mg/L | <0.0001 |  | ≤0.001 mg/L | 合格 |
| 6 | 硒 |  | mg/L | <0.001 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 7 | 氰化物 |  | mg/L | <0.002 |  | ≤0.05 mg/L | 合格 |
| 8 | 氟化物 |  | mg/L | 0.27 |  | ≤1.0 mg/L | 合格 |
| 9 | 硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 3.37 |  | ≤10 mg/L | 合格 |
| 10 | 色度（铂钴色度单位） |  | 度 | <5 |  | ≤15度 | 合格 |
| 11 | 浑浊度（散射浑浊度单位） |  | NTU | 0.31 |  | ≤1.0NTU | 合格 |
| 12 | 臭和味 |  | —— | 无 |  | 无异臭异味 | 合格 |
| 13 | 肉眼可见物 |  | —— | 无 |  | 无 | 合格 |
| 14 | pH |  | ---- | 7.95 |  | 6.5—8.5 | 合格 |
| 15 | 氯化物 |  | mg/L | 13.3 |  | ≤250 mg/L | 合格 |
| 16 | 硫酸盐 |  | mg/L | 21.2 |  | ≤250 mg/L | 合格 |
| 17 | 溶解性总固体 |  | mg/L | 416 |  | ≤1000 mg/L | 合格 |
| 18 | 总硬度（以CaCO3计） |  | mg/L | 214 |  | ≤450 mg/L | 合格 |
| 19 | 耗氧量（以CODMn法，以O2计） |  | mg/L | 0.42 |  | ≤3 mg/L | 合格 |
| 20 | 总α放射性 |  | Bq/L | 0.11 |  | ≤0.5 Bq/L | 合格 |
| 21 | 总β放射性 |  | Bq/L | 0.074 |  | ≤1 Bq/L | 合格 |
| 22 | 氨氮（以N计） |  | mg/L | 0.02 |  | ≤0.5 mg/L | 合格 |
| 23 | 亚硝酸盐 |  | mg/L | <0.001 |  | ≤1.0 mg/L | 合格 |
| (以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |

附页：样品YCSJWJ2023073的检验项目及方法

| 项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 砷 | GB/T5750.6-2006 6.1 氢化物原子荧光法 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 铅 | GB/T5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006 8.1 原子荧光法 |
| 硒 | GB/T5750.6-2006 7.1 氢化物原子荧光法 |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006 3.2 离子色谱法 |
| 硝酸盐（以N计） | GB/T5750.5-2006 5.3 离子色谱法 |
| 色度（铂钴色度单位） | GB/T5750.4-2006 1.1 铂-钴标准比色法 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | GB/T5750.4-2006 2.1 散射法-福尔马肼标准 |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法 |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 4.1 直接观察法 |
| pH | GB/T5750.4-2006 5.1 玻璃电极法 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006 2.2 离子色谱法 |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006 1.2 离子色谱法 |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 8.1 称量法 |
| 总硬度（以CaCO3计 ） | GB/T5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
| 耗氧量（以CODMn法，以O2计 ） | GB/T5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 |
| 总α放射性 | GB/T5750.13-2006 1.1 低本底总α检测法 |
| 总β放射性 | GB/T5750.13-2006 2.1 薄样法 |
| 氨氮（以N计） | GB/T5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 |
| 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法 |