报告编号：YCSJW2023-066

检验检测报告

产品名称：生活饮用水

委托单位：绛县供水服务站

检验类别：委托检验

单位名称：运城市海华水质检测有限公司

报告日期：2023年6月20日

运城市海华水质检测有限公司

检验报告

报告编号：YCSJW2023-066                                      第 1 页 / 共 4 页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  |  |  |  | 采样点位 |  |  | 服务站大院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 绛县供水服务站 |  |  |  |  | 监测类别 |  |  | 委托检测 |  |  |  |
| 委托单位 | 绛县供水服务站 |  |  |  |  | 采样日期 |  |  | —— |  |  |  |
| 样品数量 | 1个 |  |  |  |  | 接样日期 |  |  | 2023年6月5日 |  |  |  |
| 样品描述 | 液体 |  |  |  |  | 分析日期 |  |  | 2023年6月5日-16日 |  |  |  |
| 送样人 | 杨闪洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13453385129 |  |  |  |
| 检测项目及依据 | 检测项目及方法：见附页1、附页2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 | AFS-3100双道原子荧光光度计（003）、离子色谱仪（046）、可见分光光度计（082）、原子吸收分光光度计（004）等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对样品YCSJWJ2023114进行分析评价。该样品所检测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境 | 温度：（22.0-26.0）℃ 湿度：（42-54）%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主检人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 |  |  | 校 对 |  |  |  |  |  | 打印日期 |  |  |  |

检测报告（续页）

报告编号：YCSJW2023-066                                        第 2 页 / 共 4 页

| 样品编号 |  | YCSJWJ2023114 |  | 样品类别 | 生活饮用水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 服务站大院 |  | 采样数量 | 2个（聚乙烯瓶1个5L，灭菌袋1个0.5L） |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2022 | 结果评价 |
| 1 | 总大肠菌群 |  | CFU/100ml | <1 |  | 不应检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 |  | CFU/100ml | <1 |  | 不应检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数 |  | CFU/ml | 0 |  | 100CFU/ml | 合格 |
| 4 | 砷 |  | mg/L | <0.001 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 5 | 镉 |  | mg/L | <0.000500 |  | ≤0.005 mg/L | 合格 |
| 6 | 铬(六价) |  | mg/L | 0.013 |  | ≤0.05 mg/L | 合格 |
| 7 | 铅 |  | mg/L | <0.00250 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 8 | 汞 |  | mg/L | <0.0001 |  | ≤0.001 mg/L | 合格 |
| 9 | 氰化物 |  | mg/L | <0.002 |  | ≤0.05 mg/L | 合格 |
| 10 | 氟化物 |  | mg/L | 0.26 |  | ≤1.0 mg/L | 合格 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 3.15 |  | ≤10 mg/L | 合格 |
| 12 | 三氯甲烷 |  | mg/L | <0.003 |  | ≤0.06 mg/L | 合格 |
| 13 | 二氯一溴甲烷 |  | mg/L | 0.00064 |  | ≤0.06 mg/L | 合格 |
| 14 | 三溴甲烷 |  | mg/L | 0.00090 |  | ≤0.1 mg/L | 合格 |
| 15 | 亚氯酸盐 |  | mg/L | <0.05 |  | ≤0.7 mg/L | 合格 |
| 16 | 氯酸盐 |  | mg/L | 0.08 |  | ≤0.7 mg/L | 合格 |
| 17 | 色度（铂钴色度单位） |  | 度 | <5 |  | ≤15度 | 合格 |
| 18 | 浑浊度（散射浑浊度单位） |  | NTU | 0.22 |  | ≤1.0NTU | 合格 |
| 19 | 臭和味 |  | —— | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | —— | 无 |  | 无 | 合格 |
| 21 | pH |  | ---- | 8.10 |  | 6.5—8.5 | 合格 |
| 22 | 铝 |  | mg/L | <0.008 |  | ≤0.2 mg/L | 合格 |
| 23 | 铁 |  | mg/L | <0.050 |  | ≤0.3 mg/L | 合格 |
| 24 | 锰 |  | mg/L | 0.020 |  | ≤0.1 mg/L | 合格 |
| 25 | 铜 |  | mg/L | <0.020 |  | ≤1.0 mg/L | 合格 |

检测报告（续页）

报告编号：YCSJW2023-066                            第 3 页 / 共 4 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2022 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 锌 | mg/L | <0.050 |  | ≤1.0 mg/L | 合格 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 8.12 |  | ≤250 mg/L | 合格 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 12.6 |  | ≤250 mg/L | 合格 |
| 29 | 溶解性总固体 | mg/L | 421 |  | ≤1000 mg/L | 合格 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 292 |  | ≤450 mg/L | 合格 |
| 31 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.71 |  | ≤3 mg/L | 合格 |
| 32 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 |  | ≤0.5 mg/L | 合格 |
| 33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.16 |  | ≤0.5 Bq/L | 合格 |
| 34 | 总β放射性 | Bq/L | 0.057 |  | ≤1 Bq/L | 合格 |
| 35 | 二氧化氯 | mg/L | 0.11 |  | 0.1 mg/L≤出厂水≤0.8mg/L | 合格 |
| 36 | 锑 | mg/L | <0.001 |  | ≤0.005 mg/L | 合格 |
| 37 | 硒 | mg/L | <0.001 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 38 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.02 mg/L | 合格 |
| 39 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.03 mg/L | 合格 |
| 40 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 |  | ≤0.002 mg/L | 合格 |
| 41 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.03 mg/L | 合格 |
| 42 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | <0.001 |  | ≤0.05 mg/L | 合格 |
| 43 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.02 mg/L | 合格 |
| 44 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.00064 |  | ≤0.04 mg/L | 合格 |
| 45 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.0006 mg/L | 合格 |
| 46 | 苯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 47 | 甲苯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.7 mg/L | 合格 |
| 48 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.0015 |  | ≤0.5 mg/L | 合格 |
| 49 | 苯乙烯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.02 mg/L | 合格 |
| 50 | 氯苯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.3 mg/L | 合格 |
| 51 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0005 |  | ≤0.3 mg/L | 合格 |

检测报告（续页）

报告编号：YCSJW2023-066                            第 4 页 / 共 4 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2022 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.00003 |  | ≤0.02 mg/L | 合格 |
| 53 | 六氯苯 | mg/L | <0.00001 |  | ≤0.001 mg/L | 合格 |
| 54 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.001 |  | ≤0.25 mg/L | 合格 |
| 55 | 乐果 | mg/L | <0.001 |  | ≤0.006 mg/L | 合格 |
| 56 | 百菌清 | mg/L | <0.0002 |  | ≤0.01 mg/L | 合格 |
| 57 | 毒死蜱 | mg/L | <0.001 |  | ≤0.03 mg/L | 合格 |
| 58 | 敌敌畏 | mg/L | <0.001 |  | ≤0.001 mg/L | 合格 |
| 59 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00003 |  | ≤0.0005 mg/L | 合格 |
| 60 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.0006 |  | ≤0.001 mg/L | 合格 |
| 61 | 钠 | mg/L | 20.8 |  | ≤200 mg/L | 合格 |
| 62 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 |  | ≤0.002 mg/L | 合格 |
| 63 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 |  | ≤0.3 mg/L | 合格 |
| 64 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | <0.001 |  | ≤1.0 mg/L | 合格 |
| (以下空白） |  |  |  |  |  |  |

附页1：样品YCSJWJ2023114的检验项目及方法

| 项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 2.3 酶底物法 |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006 4.3 酶底物法 |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 1.1 平皿计数法 |
| 砷 | GB/T5750.6-2006 6.1 氢化物原子荧光法 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 铅 | GB/T5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006 8.1 原子荧光法 |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006 3.2 离子色谱法 |
| 硝酸盐（以N计） | GB/T5750.5-2006 5.3 离子色谱法 |
| 三氯甲烷 | GB/T5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法 |
| 二氯一溴甲烷 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2006 13.2 离子色谱法 |
| 氯酸盐 | GB/T5750.10-2006 13.2 离子色谱法 |
| 色度（铂钴色度单位） | GB/T5750.4-2006 1.1 铂-钴标准比色法 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | GB/T5750.4-2006 2.1 散射法-福尔马肼标准 |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法 |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 4.1 直接观察法 |
| pH | GB/T5750.4-2006 5.1 玻璃电极法 |
| 铝 | GB/T5750.6-2006 1.1 铬天青S分光光度法 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006 2.1.1 原子吸收分光光度法 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006 3.1 原子吸收分光光度法 |
| 铜 | GB/T5750.6-2006 4.2.1 火焰原子吸收分光光度法 |
| 锌 | GB/T5750.6-2006 5.1.1 原子吸收分光光度法 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006 2.2 离子色谱法 |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006 1.2 离子色谱法 |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 8.1 称量法 |
| 总硬度（以CaCO3计） | GB/T5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | GB/T5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 |
| 氨（以N计） | GB/T5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 |
| 总α放射性 | GB/T5750.13-2006 1.1 低本底总α检测法 |
| 总β放射性 | GB/T5750.13-2006 2.1 薄样法 |
| 二氧化氯 | GB/T5750.11-2006 4.4 现场测定法 |
| 锑 | GB/T5750.6-2006 19.1 氢化物原子荧光法 |
| 硒 | GB/T5750.6-2006 7.1 氢化物原子荧光法 |

附页2：样品YCSJWJ2023114的检验项目及方法

| 项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 二氯甲烷 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 1,2-二氯乙烷 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法 |
| 1,1-二氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 1,2-二氯乙烯（总量） | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 三氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 四氯乙烯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 六氯丁二烯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 苯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 甲苯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 二甲苯（总量） | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 苯乙烯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 氯苯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 1,4-二氯苯 | GB/T5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 |
| 三氯苯（总量） | GB/T5750.8-2006 27 气相色谱法 |
| 六氯苯 | GB/T5750.9-2006 20 气相色谱法 |
| 马拉硫磷 | GB/T5750.9-2006 4.2 毛细管柱气相色谱法 |
| 乐果 | GB/T5750.9-2006 4.2 毛细管柱气相色谱法 |
| 百菌清 | GB/T5750.9-2006 9.1 气相色谱法 |
| 毒死蜱 | GB/T5750.9-2006 16.1 气相色谱法 |
| 敌敌畏 | GB/T5750.9-2006 4.2 毛细管柱气相色谱法 |
| 丙烯酰胺 | GB/T5750.8-2006 10.1 气相色谱法 |
| 微囊藻毒素-LR | GB/T5750.8-2006 13.1 高压液相色谱法 |
| 钠 | GB/T5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度法 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | GB/T5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006 10.1 亚甲蓝分光光度法 |
| 亚硝酸盐（以N计） | GB/T5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法 |